广州广电计量检测股份有限公司

广电计量2019年杭州公司实验室水塔安装项目

邀请招标书

招标编号：GDJL-G19/02-030

招标人：广州广电计量检测股份有限公司

日期：2019年2月

目  录

第一章 投标邀请函	1

第二章 投标人须知	3

投标人须知前附表	3

1. 总则	8

2. 招标文件	9

3. 投标文件	10

4. 投标	13

5. 开标	13

6. 评标	13

7. 合同授予	14

8. 重新招标和不再招标	14

9. 纪律和监督	15

10. 需要补充的其他内容	15

第三章 合同条款及格式	16

第四章 投标文件格式	21

价格部分	23

商务部分	26

技术部分	37

第五章 评标办法	40

1．评标方法	40

2．评审标准	40

3. 评标程序	42

第六章 技术标准、要求及图纸	43

1. 技术（规范）标准	43

2. 技术要求	43

3. 图纸	43

# 第一章 投标邀请函

广州广电计量检测股份有限公司

投标邀请函

尊敬的投标者：

我们谨代表广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“我公司”），邀请合格投标人就      广电计量2019年杭州公司实验室水塔安装项目提交投标文件。本次招标采用“邀请招标、平等投标、公开评标、择优定标”的原则，选择中标单位。

- 发标时间：2019年2月28日

- 招标编号：GDJL-G19/02-030

- 项目名称：广电计量2019年杭州公司实验室水塔安装项目

- 招标范围：广电计量2019年杭州公司实验室水塔采购及安装

*备注：详细要求请参阅邀请招标书及附件。

- 交货期：45日历天。（实际以签订合同为准）

- 实施地点：杭州市江干区银海街370号建友物流园5号楼

- 投标截止日：2019年3月20日

- 开标时间：2019年3月20日

- 开标地点：广州广电计量检测股份有限公司

- 请收到招标书的投标人确认后将本函附件一的投标确认书在2019年3月8日12:00前填写盖章签名后发到liush2@grgtest.com邮箱中。

- 有关此次招标邀请之事宜，可按下列方式向我公司查询：

联系人：刘素华

电话：（020）66289463        传真：（020）38695185

邮箱：liush2@grgtest.com

联系单位：广州广电计量检测股份有限公司

地址：广州市黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼战略运营中心

邮政编码：510656

广州广电计量检测股份有限公司

2019年2月28日

附件一 投标确认书

致：广州市黄埔大道西平云路163号广电通讯大楼6楼广州广电计量检测股份有限公司   刘素华女士  收

邮政编码：510656

电话：（020）66289463       传真：（020）38695185

招标编号：

项目名称：

我们确认收到招标编号为：               的招标文件书，我们在此用“√”表明了对此邀请招标的意向：

*我们愿意按要求投标             。

*我们谢绝你们的招标邀请               。

谢绝招标理由：

我公司承诺对此标书内容进行保密

我们负责此项工作的是

传真：              电话：               手机号：

投标者名称：                               （加盖单位印章）

地址：

邮编：

致礼！

（签名和职务）

日期：

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：广州广电计量检测股份有限公司 地址：广州市黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼 联系人：刘素华 电话：（020）66289463、13539456631 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 广电计量2019年杭州公司实验室水塔安装项目 |
| 1.1.4 | 招标编号 | GDJL-G19/02-030 |
| 1.1.5 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 1.1.6 | 建设地点 | 杭州市江干区银海街370号建友物流园5号楼 |
| 1.1.7 | 标包划分 | 本项目本次招标不分标包 |
| 1.2.1 | 招标内容 | 此项目是为杭州环境实验室配套的水塔安装项目，包括低噪音横流式方形250T冷却塔、结构框架、风机、电机、水泵、控制柜、管路安装、电缆、设备基础、管道基础等，此项目为总价包干项目，所报总价包含项目完成合格验收全部工程内容。 冷却塔技术参数指标详见第六章 |
| 1.2.2 | 计划工期 | 计划工期：45日历天。 （具体工期以实际签订合同为准） |
| 1.2.3 | 承包方式 | 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。 |
| 1.3.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、投标人必须是中国境内注册的独立法人,持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营； 2、其投标产品内容在法人营业执照范围内。 |
| 1.3.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.8.1 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人若有问题需要澄清，必须在招标人书面澄清时间前10天以书面形式向招标人提出，并将需澄清问题PDF版（投标单位签章）和word可编辑版发至邮箱liush2@grgtest.com，否则不予解答。 |
| 4.2.2 | 投标截止时间 | 投标截止时间：2019年3月20日12时00分（北京时间） |
| 5.1 | 递交投标文件 | 递交投标文件地点：广州市黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼（可接受邮寄） |
| 5.1 | 开标 | 开标时间：2019年3月20日（北京时间） 开标地点：广州市黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼 |
| 3.2.1 | 最高投标限价 | 35万元 |
| 3.2.2 | ※投标报价 | 投标报价为买方指定地点交货价，报价包括但不限于： 1、投标价格； 2、应缴纳的全部税费，如：关税、增值税、销售税和其它税； 3、投标价应包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其它知识产权而需要向其他方支付的版权税。其他未尽事宜，详见报价表要求。 4、付款方式为评标的内容之一，接受银行承兑汇票结算方式的投标方优先，请在报价表中注明是否接受银行承兑汇票结算方式。 5、无论是报价表中的总价部分，还是税率部分，均是评标的内容之一。 6、各项投标价格均以人民币报价。 |
| 3.2.4 | 报价相关要求 | （1）不得大于或等于最高投标限价。 （2）报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。 （3）投标人应按照报价格式要求填报各项费用，且不应加入任何附加条件。不计入投标总价的费用，将作为单独评价因素对投标人的投标文件进行评估。 ※（4）投标人须严格按照本项目招标文件中报价格式等要求进行报价，报价格式中各项报表主要内容均必须填写，不得缺省或回避填写，否则评标委员会有权进行核增，按其他所有投标人相关有效报价中最高者作为其漏报项的报价，由此引起的后果由投标人承担。 ※（5）投标人须严格按照招标文件的规定及报价格式进行报价并提供报价汇总表。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日后120天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | ■不需要 □需要 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | （2016-2017年） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | （2016年至今） |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况 | （2017年至今） |
| 3.5.6 | 安全、质量情况报表的年份要求 | （2015-2017年） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | - 投标文件中凡出现投标人单位落款的地方应盖单位公章。 - 同时投标文件签字盖章必须满足以下其中一条规定： - 投标人的法定代表人（负责人）或其授权人逐页签字； - 投标文件加盖投标人单位骑缝章； - 投标文件（包括正本和副本）均应逐页加盖投标人单位印章。 请按上述要求制作投标文件，否则将导致投标文件无效。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数及封装要求 | 1.投标文件1式2份，1份正本和1份副本，投标人应将投标文件正本和所有的副本分开装订，且标明“正本”和“副本”字样。 2. 提供1套电子版，所有投标文件电子版可同刻在一个U盘里，电子版（盖章签字扫描版）内容需与投标文件纸质内容一致。 3. 投标文件正本、副本和电子版应单独用信封密封封装并在封口加盖骑缝章，信封上注明“正本”、“副本”、“电子文件”、投标人名称、项目名称、标包、招标编号。其中电子文件不做压缩处理、不留密码，所有可编辑版本文件用WORD或EXCEL格式处理，盖章签字扫描版本文件用PDF格式处理。 4. 报价商务技术三部分文件统一胶装成一册。 5. 所有信封均应清楚标明： 收件人地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼战略运营中心 邮编：510656 收件人：广州广电计量检测股份有限公司 刘素华女士 收 招标编号： 投标项目： 投标人： 投标人联系方式： 投标人地址： 封面标注“2019年 月 日12:00之前不得启封”字句 |
| 4.1.1 | 密封和标记 | 投标文件的包装必须密封，封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称、投标人地址。封口处要贴密封条并由投标人的法定代表人或者其委托的代理人签字并加盖投标人公章。法定代表人证明、授权委托书（如有），原件不包装，但应在递交投标文件的同时单独递交。投标文件的电子版本（U盘）应有工程（及标段）名称、投标人名称等外观标识。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否 □是 |
| 7.2 | 中标公示媒介 | 广州广电计量检测股份有限公司官网（http://www.grgtest.com） |
| 7.4.4 | 履约担保 | ■不需要 □需要 履约担保的形式： |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 质量保修：验收合格后两年，免费质保期内卖方负责所有因质量问题而产生的费用。 |
| …… | …… |  |

## 1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本项目招标人：见投标人须知前附表

1.1.3项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4招标编号：见投标人须知前附表。

1.1.5 招标方式：见投标人须知前附表。

1.1.6建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.7 标包划分：见投标人须知前附表。

- 1.2 招标范围、计划工期、质量要求和施工承包方式

1.2.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.2.2本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.2.3承包方式：见投标人须知前附表。

- 1.3 投标人资格要求

1.3.1投标人应具备承担本项目的资格条件：见投标人须知前附表。

1.3.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）与本项目的监理人或代建人同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人有员工相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一项目（或标段、标包）投标；

（14）法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.3投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.3.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

- 1.4 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.5 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.6 语言文字

除专业术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

- 1.7 计量单位

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.8 踏勘现场

1.8.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.8.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.10 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行专业分包的，分包单位应符合国家有关规定的资质要求并经过招标单位书面审批同意。

## 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标邀请函；

（2）投标人须知；

（3）合同条款及格式

（4）投标文件格式；

（5）评标办法；

（6）技术标准、要求；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，必须在招标人书面澄清时间前10天，以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清，否则不予解答。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清中予以明确。若澄清中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

2.2.3 投标人在收到澄清后24小时内，应按要求以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标文件发出后，在投标截止日期前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，招标人将至少在投标截止日期前15天书面通知所有投标人。补充通知作为招标文件的组成部分对投标人起约束作用，延期发出时，投标截止日期相应后延。

2.3.2招标文件发出以后至投标截止前，招标人发出的所有具有编号的通知，均为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。

2.3.3招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容，具体详见第四章的“投标文件格式”：

（1）价格部分；

（2）商务部分；

（3）技术部分；

（4）投标文件电子版，及按本须知前附表规定提供或投标人认为有必要提供的其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

- 3.2 投标报价

3.2.1 最高投标限价：35万元

3.2.2投标报价：见投标人须知前附表。

3.2.3投标人的标价为在工程项目建设期和保修期内，完成招标文件规定的工作内容的各项费用，应包括但不限于：人工、材料、机械、设备、施工管理、临时设施、移交前的维护、利润、税金、包干预备费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人根据上述范围自行测算报价。

3.2.3.1投标报价编制原则

根据招标单位所提供的项目技术规范书、施工图纸及工程量清单，认真核实投标设计、施工图纸和工程量表完整填报。如有缺漏项，施工时必须提供缺漏项部分的施工，但缺漏项不予另外支付，合同总价不予增加。

3.2.4投标函的总价或投标截止前投标人最后修正的总价在中标后即为签订合同总价的唯一依据，招、投标双方均不得修改。

3.2.4.1如开标一览表与投标报价汇总表总价不一致时，以开标一览表为准；

3.2.4.2如报价金额大写与小写不一致时，以大写为准；

3.2.4.3投标函总价与分项报价合计数不一致时，以投标函总价为准，但在签订合同时由中标单位修正分项的价格使之等于总价。

3.2.4.4投标人投标报价总额一经中标后，即作为中标单位与建设单位签订该工程施工合同的总价。

3.2.5投标人所填写的单价和合价全部采用人民币表示（计算结果保留两位小数）。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期：见投标人须知前附表

3.3.2在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，投标人拒绝延长的，其投标失效。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。

- 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第四章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金（证明），并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

- 3.5 资格审查资料（适应于资格后审）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书的复印件。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.4.1 项至第3.4.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

- 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第四章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别胶装成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.6 投标文件的电子版本（U盘）内容与纸质版投标文件完全一致，建立目录并分级，应保证目录清晰、内容完整，文件仅限于word、Excel、PDF、JPGE、CAD等常用软件格式，当电子版本与纸质版存在不一致时以纸质版为准。

## 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本、副本及电子版本封装要求见投标人须知前附表，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。密封和标记其他要求见投标人须知前附表。

4.1.2封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点开标。

## 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（4）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

6.1.4评标委员会的职责

（1）审查投标文件，对投标文件进行符合性鉴定；

（2）根据投标文件组织投标人进行技术经济澄清；

（3）对投标文件根据评分标准及实施办法进行评审打分。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

评标委员会按照第五章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第五章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。在评标过程中，各评委均以专家身份进行评标工作，不代表其所在单位。

## 7. 合同授予

- 7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

- 7.2 中标公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标结果。

- 7.3 中标通知

经过开标和评标确定中标单位后3个工作日内由我司向中标单位发出《中标通知书》。

- 7.4签订合同

7.4.1收到《中标通知书》后，第一中标单位与我司按通知要求签订合同。合同签订的依据为本招标文件、中标单位的投标书、澄清答复及补充说明等。中标供应商提交的投标书与签署的合同具有同等法律效力。

7.4.2若第一中标单位与我司无法依照本招标文件、中标单位的投标书、澄清答复及补充说明等签订合同，则我司联系第二中标单位洽谈合同事宜。

7.4.3合同签订后，供需双方应严格按合同履行。工程完工后由使用方验收。

## 8. 重新招标和不再招标

- 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；或经评标委员会评审后有效投标少于3个；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 廉洁

在合同协议书签署前同时签署“廉洁协议书”。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 合同条款及格式

合同编号：

采购合同

甲方（采购人）：                        乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方经过友好协商，签订本合同。

- 第一条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 金额合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

第二条  合同总价

1、本合同项下货物总价为￥     元（大写人民币：     ）（含  ％的增值税）。合同总价包含货物设计、制造、包装、仓储、运输、保险、验收、安装、调试、培训、保修等发生的所有含税费用。除此之外，甲方无须再支付任何费用。

2、本合同增值税税率依据国家最新政策执行，若国家调整税率，则保持本合同不含税金额不变，按新税率计算合同含税总价。

- 第三条  货物保证

1、乙方所提供的货物的质量技术规格应与本合同附件产品技术规格书等文件的标准相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方所提供的货物必须附有货物纸质版及刻光盘的电子版使用说明书。

2、乙方应保证对所提供的货物拥有合法的所有权，同时货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。且货物须为正规渠道销售的货物，具备出厂合格证。

3、乙方应保证对所提供的货物拥有完整的知识产权许可使用权利，甲方在中华人民共和国内使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权的起诉。

- 第四条  包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，以防止货物在运输过程中损坏或变质。该包装应采用国家或专业标准，包括防潮、防晒、防震、防锈、防腐蚀和防野蛮装卸及其他损坏的必要措施，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。包装箱内必须附有装箱清单。装箱清单应明确标明随机的必备品、配件、工具数量。

- 第五条  交货

1、交货方式为乙方负责送货上门，交货期为在本合同签订后     交货，交货地点为乙方送货到          ，发货前联系     ，货物运输及运输费用由乙方负责。乙方须在包装箱外表标注货物名称和规格型号，并标注总箱数与分箱序号，标注应明显清晰无误。

2、乙方发货当天按甲方发货通知单的要求，将相关发货信息发给甲方设备管理员邮箱          ，以及采购人邮箱          。

- 第六条  售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定履行售后服务。

2、所购货物由乙方提供     年的整机保修，保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算。乙方免费提供货物安装，调试服务。

3、乙方应在甲方发出电话或书面通知后2个工作日内提供售后服务。

4、保修期后的货物维护费用，乙方按成本收取。

- 第七条  货款支付方式

1、本合同项下所有款项以银行转账支付，合同签订后甲方向乙方支付货款的30％作为定金，即￥            元（大写人民币            ）；发货后甲方向乙方支付货款的40％，即人民币￥            元（大写人民币：            ）；验收合格后支付货款的30％，即人民币￥            元（大写人民币：            ）。

2、乙方提供的增值税专用发票必须严格按甲方开具说明的要求开具。合同和发票寄送地址：          ，收件人           。

- 第八条  违约责任

1、如乙方不能按时交付货物，每逾期1天乙方向甲方支付合同总价5‰的违约金，但累计违约金总额不超过合同总价的5% 。

2、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方因此拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金，并在甲方指定的限期内予以无偿更换。更换仅限于一次，如乙方更换后的产品仍不符合本合同约定，则甲方有权解除本合同并要求乙方承担本合同总额的5%作为违约金同时乙方应退还货款给甲方。

3、乙方未按本合同的规定提供售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任，但不代表免除乙方售后服务的义务。

4、乙方延迟交货超过两个月，甲方有权单方解除合同，乙方应返还已付货款并支付总货款5%违约金。

5、因乙方提供的货物存在所有权瑕疵或纠纷的，乙方应承担由此发生的一切法律责任和费用，同时甲方有权要求乙方在3日内提供拥有合法所有权且具有同等技术、质量、价格的货物予以更换或按甲方购买价全额退款。

6、若由于乙方所提供的该合同的货物及其附属部件、材料、资料等引起知识产权纠纷，乙方应承担一切经济和法律责任。货物因最终裁决构成侵权，其使用被予以限制，乙方应提供同等技术、质量、价格水平的货物予以更换。

- 第九条  争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，由双方协商指定一家国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定；如双方无法协商一致，则任何一方均可将货物指定一家国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。如鉴定符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；如鉴定不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 第十条  合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，均具有同等法律效力。

3、《产品技术规格书》/《货物清单》为本合同附件，具有同等法律效力。

甲方（采购人）：     （盖章）          乙方（供应商）：     （盖章）

广州广电计量检测股份有限公司

电话:                                  电话:

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

地址：                                 地址：

单位代表：                             单位代表：

日期：   年   月   日                  日期：   年   月   日

附件1：

《产品技术规格书》

# 第四章 投标文件格式

正（或副）本

（项目名称）    施工招标

投 标 文 件

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

## 价格部分

1、开标一览表

投标人名称：

项目名称：					招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 广电计量2019年杭州公司实验室水塔安装项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价（元） | 小写： 大写： |
| 2 | 交货期（天） |  |
| 3 | 保修期（年） |  |
| 我公司：□接受/□不接受银行承兑汇票的结算方式。（请选择） |  |  |

注：1、报价币种为人民币，价格表中报价为含税的固定不变价格，且要求结算时提供增值税专用发票。

- 如有优惠或折扣声明，必须提供对应调整价格后的全部分项明细价格。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

2  投标价格表

2-1投标报价汇总表

投标报价汇总表

投标人名称：                                 单位：元

| 品名 | 详细描述 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZQLQHK-250 | 横流开式冷却塔 | 壹台 |  |  |
| 循环水泵 | 250T流量/45KW | 壹台 |  |  |
| 控制柜 | 定制 | 壹套 |  |  |
| 组装费 |  | 批 |  |  |
| 运输费 |  | 趟 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |

注：

1、本报价含不低于6%的%增值税。

2、本报价含运输费，组装费，吊装费。

3、投标人按照上述费用进行报价，否则视为不响应招标文件要求。

4、施工要求见技术规范书、工程量清单及招标图纸，投标人须根据技术规范书、工程量清单及招标图纸完整填报本表。如有缺漏项，施工时必须提供缺漏项部分的施工，但缺漏项不予另外支付，合同总价不予增加。要求结算时提供增值税专用发票。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

2-2工程量清单表

工程量清单表

| 管路安装项目工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 一： | 250T冷却塔安装项目明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主水管 | 1：DN200镀锌管 2：品牌-江苏国强 |  | 米 | 125 |  |  |  |
| 2 | 分水管 | 1：DN150镀锌管 2：品牌-江苏国强 |  | 米 | 60 |  |  |  |
| 3 | 分水管 | 1：DN100镀锌管 2：品牌-江苏国强 |  | 米 | 26 |  |  |  |
| 4 | 支管 | 1：DN65镀锌管 2：品牌-江苏国强 |  | 米 | 102 |  |  |  |
| 5 | 弯头 | 1：DN200 90°焊接弯 2：Q235 3：品牌-河北圣天 |  | 只 | 22 |  |  |  |
| 6 | 弯头 | 1：DN150 90°焊接弯 2：Q235 3：品牌-河北圣天 |  | 只 | 12 |  |  |  |
| 7 | 弯头 | 1：DN100 90°焊接弯 2：Q235 3：品牌-河北圣天 |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 8 | 法兰 | 1：DN200焊接国标法兰 2：Q235 3：品牌-河北圣天 |  | 只 | 12 |  |  |  |
| 9 | 法兰 | 1：DN150焊接国标法兰 2：Q235 3：品牌-河北圣天 |  | 只 | 8 |  |  |  |
| 10 | 法兰 | 1：DN100焊接国标法兰 2：Q235 3：品牌-河北圣天 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 11 | 涡轮蝶阀 | 1：DN200对夹式涡轮蝶阀 2：品牌-天津天才 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 12 | 涡轮蝶阀 | 1：DN150对夹式涡轮蝶阀 2：品牌-天津天才 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 13 | 涡轮蝶阀 | 1：DN100对夹式涡轮蝶阀 2：品牌-天津天才 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 14 | Y型过滤器 | 1：DN200法兰式 2：铸钢 3：品牌-上海龙珠 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 15 | 软接 | 1：DN200法兰 2：橡胶 3：品牌-上海久福 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 16 | 三通 | 1：焊接DN200-150 2：Q235 3：品牌-河北圣天 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 17 | 三通 | 1：焊接DN200-100 2：Q235 3：品牌-河北圣天 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 18 | 盲板 | 1：DN200国标盲板 2：Q235 3：品牌-河北圣天 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 19 | 盲板 | 1：DN150国标盲板 2：Q235 3：品牌-河北圣天 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 20 | 盲板 | 1：DN100国标盲板 2：Q235 3：品牌-河北圣天 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 21 | 压力表 | 1：Ф60防震压力表 2：压力0-1.6MPa 3：品牌-杭州鹳山 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 22 | 缓冲管 | 1：G-1/2不锈钢缓冲管 2：SUS304 3：品牌-杭州鹳山 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 23 | 丝口配件 | DN65镀锌配件，用于设备连接 1：DN65*DN15三通 2：D65六角外丝 3：DN65单外丝 4：品牌-迈克管件 5：其它配件等综合考虑 |  | 批 | 1 |  |  | 迈克 |
| 24 | 管道支架 | 1：管道支架 2：国标12#槽钢 3：Q235 4：品牌-江苏国强 |  | 米 | 80 |  |  |  |
| 25 | 管卡 | DN200 |  | 只 | 40 |  |  |  |
| 26 | 管卡 | DN150 |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 27 | 管卡 | DN100 |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 28 | 主电源线 | 1：YJV22-3*35+2*16 2：品牌-远东电缆 |  | 米 | 35 |  |  |  |
| 29 | 水泵电源 | 1：YJV22-3*25+1*16 2：品牌-远东电缆 |  | 米 | 70 |  |  |  |
| 30 | 风机电源 | 1：YJV22-3*6+1*4 2：品牌-远东电缆 |  | 米 | 38 |  |  |  |
| 31 | 温控 | 1：RVV3*0.75 2：品牌-远东电缆 |  | 米 | 36 |  |  |  |
| 32 | 穿线管 | 1：埋地 2：HDPE塑钢缠绕管 3：DN150 |  | 米 | 15 |  |  |  |
| 33 | 铜鼻子 | 35平方 |  | 只 | 6 |  |  | 国标 |
| 34 | 铜鼻子 | 25平方 |  | 只 | 12 |  |  | 国标 |
| 35 | 铜鼻子 | 16平方 |  | 只 | 4 |  |  | 国标 |
| 36 | 铜鼻子 | 6平方 |  | 只 | 6 |  |  | 国标 |
| 37 | 油漆(底漆) | 1：环氧防锈底漆(二层) 2：15GK 3: 品牌-万年青 |  | 桶 | 2 |  |  |  |
| 38 | 油漆（面漆） | 1：环氧中灰面漆 2：15GK 3: 品牌-万年青 |  | 桶 | 2 |  |  |  |
| 39 | 汽吊费 | 管路架高3.5米 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 40 | 脚手架 | 管路架高3.5米 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 41 | 冷却塔补水 | 1：50PPR管 2：50PP弯头 3: 50PPR直接 4：品牌-联塑 5：其它配件等综合考虑 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 42 | 辅助材料 | 1：J422焊条 2：Ф100打磨片 3：Ф100切割片 4：膨胀螺丝 5：其它配件等综合考虑 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 43 | 管路安装费 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 44 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二： | 管路及电源线埋地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 凿除地面混凝土， 外运 | 1、原地面C30混凝土,内配钢筋 2、厚300mm 3、机械人工配合凿除 4、外运 |  | 立方 | 3 |  |  |  |
| 2 | 挖土方 | 1：人工挖掘 2：三类土 |  | 立方 | 4 |  |  |  |
| 3 | 人工清基坑 | 1：人工清底 |  | 立方 | 4 |  |  |  |
| 4 | 土方及垃圾外运 | 装车外运15公里以内 |  | 立方 | 7 |  |  |  |
| 5 | 混凝土基础 | 1：商品混凝土C30 2：700*300*13000 |  | 立方 | 7 |  |  |  |
| 6 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程直接费用 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 管理费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 增值税 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 总计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标时提供完整报价。

注：本项目报价采用总价承包方式，工程量以设计施工图及相关设计施工说明书、标准图集等标明的数据为准，投标人报价时须核算准确有效工程量，并承担投标后果。投标人的报价应为本项目招标范围内按招标图纸的技术标准完成所有施工图工作内容所需各项费用的总和。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

## 商务部分

目    录

一、法定代表人证明

二、授权委托书（如有）

三、企业基本情况

1、投标人基本情况表(报表格式参考附表1)（应附投标人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、资质证书和安全生产许可证等材料的复印件。）

（如营业执照、税务登记证及组织机构代码已三证合一时，只需提供营业执照）

2、关联企业情况声明(报表格式参考附表2)

3、2016-2017年财务状况表（应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书）

四、企业业绩

1、2016年至今完成的类似项目情况（需提供中标通知书、合同、协议书等证明文件的复印件）

五、合同条款响应一览表

六、其他：本招标文件要求或投标人认为有必要说明的其他资料。

备注：

1、以上证明材料为复印件或影印件的，需加盖投标人单位公章确认。

一、法定代表人证明

投标人名称：_____________________

地址：_______________________________

姓名：_______（身份证号码：_______），性别：______，年龄：______，职务：______，系  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

_____年_____月_____日

附法定代表人身份证复印件

二、授权委托书（如有）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）    施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人证明

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年    月    日

附委托代理人身份证复印件

附表1:投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书和安全生产许可证等材料的复印件。

附表2、合同响应一览表

项目名称：

| 序号 | 合同条款条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 |  |  |  |
| 2 | 合同设备的包装、交货、安装及验收 |  |  |  |
| 3 | 质量保证及售后服务 |  |  |  |
| 4 | 付款办法 |  |  |  |
| 5 | 技术服务 |  |  |  |
| 6 | 不可抗力 |  |  |  |
| 7 | 索赔 |  |  |  |
| 8 | 违约与处罚 |  |  |  |
| 9 | 合同终止 |  |  |  |
| 10 | 法律诉讼 |  |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |

备注：1、 投标人必须对应招标文件的第三部分合同条款逐条应答并按要求填写下表。

2、 对完全响应的条目在下表相应列中标注“O”，对有偏离的条目在下表相应列中标注“X”。

投标人（公章）：

投标人授权代表签名字：

职务：

日期：

## 技术部分

[说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面响应。其内容应包括但不限于本格式内各项要求。对必须响应的内容，必须完全响应，不允许有任何差异，对响应有差异的内容，在差异简述栏中提出说明和优化建议。

## 一、技术响应一览表

项目名称：

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 招标要求技术参数 | 投标技术参数 | 是否 偏离 | 偏离情况 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标人应详细描述本次投标货物的技术参数、配置内容、并说明与用户需求书的偏离程度。

2、具体内容可参照《第六章 冷却水塔技术指标及安装示意图纸》所列逐条描述。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

## 二、技术解决方案

本部分内容由投标人根据邀请招标书技术参数的要求自行编撰。

## 三、货物明细表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 规格 | 制造商 | 原产国 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：投标人必须根据用户需求书的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

## 四、供货方式

投标人应根据《第六章 冷却水塔技术指标及安装示意图纸》对供货方式作详细的描述说明。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

## 五、合同执行计划

合同执行计划（投标人应详细描述中标后具体的履行合同时间计划）

| 序号 | 项目 | 所需时间（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订阶段 |  |  |
| 2 | 货物出厂与运输交货阶段 |  |  |
| 3 | 安装、调试阶段 |  |  |
| 4 | 验收 |  |  |
| 5 | 质量保障 |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

## 六、交货进度表

投标人应按照招标文件要求和根据《第六章 冷却水塔技术指标及安装示意图纸》的要求做出交货进度表。

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单件重量 | 发运地 | 到货地 | 运输 方式 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 卖方指定地点 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 卖方指定地点 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 卖方指定地点 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 卖方指定地点 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

## 七、伴随服务

投标人应详细描述所投标货物的安装、调试及检验、验收、培训等事项（方法、规程及投标人的责任义务等），提出所执行的标准、规范。

项目名称：

| 项目 | 时间安排 | 具体方案内容 |
| --- | --- | --- |
| 安装 |  |  |
| 调试 |  |  |
| 验收 |  |  |
| 培训 |  |  |
| ---- |  |  |

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

## 八、采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。

| 工作内容 | 时间 |
| --- | --- |
| ---- |  |

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

## 九、售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 对用户的人员培训及费用；

4. 制造商是否建立专门的售后服务机构；

5. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

6. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等；

| 三包说明 | 提供货物三包服务 |
| --- | --- |
| 安装调试 |  |
| 优惠政策 |  |
| 培训事项 |  |
| 售后技术 维护服务 |  |
| 保修年限 |  |
| 故障处理 |  |
| 维修事项 |  |
| 其他 |  |

7.消耗品的后期供应：不高于投标文件报价水平。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

## 十、其他资料

投标人认为应该提供的其他资料文件。

第五章 评标办法

## 1．评标方法

本次评标采用综合评估法。价格占比40%，商务占比20%，技术占比40%。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。（如综合得分且报价相同时，建议评标委员会根据如下原则确定中标候选人：按技术得分由高到低顺序排列决定，若技术得分也相同，按商务得分由高到低顺序排列决定，若技术、商务得分也相同时，由评标委员会投票决定推选中标候选人）。

## 2．评审标准

- 2.1 符合性标准

（1）符合性审查表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 2 | 投标文件封面、投标函 签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 |
| 3 | 资格要求 | 其投标产品内容在法人营业执照范围内。 |
| 4 | 有效报价 | 只能有一个有效报价，且在最高投标限价以下 |
| 5 | 响应情况 | 能满足招标书中的主要参数（带“※”号条款），不存在负偏离 |
| 6 | 其他要求 | 无招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的； 未出现法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形 |
|  | 结论 | （通过或不通过） |

2.1.2实施办法:

（1）经评标委员会审核后，出现一个“不符合”，即按否决投标处理；

（2）表中全部条件满足为“通过”，方可进入下一阶段评审；

（3）若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

- 2.2 商务评分

商务评分项目及标准表(满分100分)

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 40分 | 2016年至今完成的同类项目 业绩，合同或中标金额达 30 万元及以上的每项得5分；合同或中标金额达 30 万元以下的每项得2.5分，总分40分。 注：须提供中标通知书或合同作为证明材料，否则不得分。 |
| 2 | 投标人财务状况 | 30分 | （1）比较各投标人2016年、2017年资产盈利状况，连续2年盈利的，得15分；仅有1年盈利的，得5分；连续2年亏损的不得分。 （2）比较各投标人2016年、2017年平均总资产，按2016年、2017年平均总资产金额由高到低排序，排序第一名得15分，排序第二名得10分，排序第三名得6分，排序第四名得4分，排序第五名及以后得2分。 注：需提供投标人2016年和2017年经会计师事务所审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）等的复印件加盖公章。否则不得分。 |
| 3 | 环境管理、职业健康安全管理、质量管理ISO体系认证 | 7.5分 | 每项得2.5分，满分7.5分，无得0分。 |
| 4 | 2015-2017年度工商部门颁发的“守合同重信用”证书 | 7.5分 | 每项得2.5分，满分7.5分，无得0分。 |
| 5 | 合同条款响应程度 | 10分 | 完全满足并优于合同条款得10分； 完全满足合同条款得5分； 部分不满足合同条款得0分 |
| 6 | 是否接受银行承兑汇票 | 5分 | 能接受银行承兑汇票得5分； 不能接受银行承兑汇票得0分 |
| 总分 |  | 100分 |  |

- 2.3 技术评分

2.3.1技术评分项目

技术评分项目

| 二、技术评分项目（满分100分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 分数 |
| 1 | 设备的技术参数、性能、材质的符合性 | 40分 |
| 2 | 设备的先进性和可靠性 | 20分 |
| 3 | 品牌度 | 5分 |
| 4 | 技术解决方案 | 5分 |
| 5 | 售后服务 | 10分 |
| 6 | 供货期 | 10分 |
| 7 | 保修期 | 10分 |
| 合计 |  | 100分 |

注： 各项按优秀、良好、一般、较差的档次同比打分，分值精确到0.1分。

2.3.2实施办法:

(1) 必须每项打分。

(2) 最后得分为所有评标专家评分的平均值

(3)采用记名方式进行打分。

- 2.4 价格评分标准

| 三、价格评分项目（满分100分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 分数 |
| 1 | - 以各投标人的投标报价的算术平均值作为评标基准价格，等于评标基准价格的投标报价定为60分，高于评标基准价格的投标报价则按其比例计算，每高于1%减0.5分；低于评标基准价格的投标报价则按其比例计算，每低于1%加0.5分；如此类推，算出所有投标人的价格得分。价格得分的最高分为100分，最低分为0分。 | 100分 |
| 合计 |  | 100分 |

2.5 分值构成：总分100分，技术部分占比40%，商务部分占比20%，价格部分占比40%.

## 3. 评标程序

- 3.1 初步评审

3.1.1投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）评标委员会依据本章规定的标准依次对投标文件进行符合性评审，有一项不符合评审标准的；

（2）第二章“投标人须知”第1.3.2项规定的任何一种情形的；

（3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.1.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

(1)如投标函与报价书总价不一致时，以投标函为准；

(2)如报价金额大写与小写不一致时，以大写为准；

(3)报价书总价与分项报价合计数不一致时，以报价书总价为准，但在签订合同时由中标单位修正分项的价格使之等于总价。

- 3.2 详细评审

3.2.1对有效投标，根据评审指标及实施办法进行评分，不得使用“评审标准 ”没有规定的评审因素进行评标。

- 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4对否决投标的投标文件，不允许投标人通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

# 第六章 冷却水塔技术指标及安装示意图纸

1、冷却水塔技术指标

| 1、产品属性 |  |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | 小于 5500*3500*4000(W*D*H) mm |
| 供电电源 | 380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线 |
| 2、主要技术参数 |  |
| 冷却塔类型 | 低噪音横流式方形冷却塔 |
| 结构、框架 | 热浸镀锌钢、钢框架 |
| 围板、风筒、集水盆、集水缸、隔板材质 | 镀铝锌板/2.0mm厚（镀铝锌板厂家为：宝钢、浦项、酒钢） |
| 散热胶片 | PVC/5.5°一体斜填料 |
| 冷却水流量 | 250 m3/h |
| 冷却能力 | 1,250,000 kcal/h |
| 风机 | 轴流式风机，风量不小于180000 m3/h。扇叶直径不小于2200mm，数量不低于6片。 |
| 布水装置－类型 | 提篮式喷头 |
| 漂水损失 | 不大于0.005 |
| 蒸发损失 | 不大于0.85 |
| 水塔出水管直径/数量 | 不小于DN250×1 |
| 主泵品牌 | 相当于或优于川源泵业：功率不小于45KW，扬程不低于40米 |
| 电控柜 | 带压力传感器自动调节水泵变频启动，变频器品牌相当于或优于ABB。依据出水水温控制风机自动启停。 |

## 2. 图纸

见附件